## Лист1
№ | Вид работы | Вид нормы времени | Чел.-ч | Кол-во линий редуцирования (шт) | Тип объекта | Кол-во исп. | Сл. г/исп. 3 р. | Сл. г/исп. 4 р. | Сл. г/исп. 5 р. | Сл. г/исп. 6 р. | Электрогаз. 4 р. | Нал. КИПиА 4 р. | Слесарь КИПиА 4 р. | Нал. КИПиА 5 р. | Слесарь КИПиА 5 р. | Сл. нар. 2 р. | Оператор ПЭВМ 5 р.
1 | Технический осмотр ГРП, ШРП, ПГРП оборудованных системой телеметри | Тех. осмотр ГРП 1-ниточного путем обхода зимой тел. | 0.56 | 1 | ГРП | 1 | 1
1 | Технический осмотр ГРП, ШРП, ПГРП оборудованных системой телеметри | Тех. осмотр ГРП 2-ниточного путем обхода зимой тел. | 1.107 | 2 | ГРП | 1 | 1
1 | Технический осмотр ГРП, ШРП, ПГРП оборудованных системой телеметри | Тех. осмотр ГРП 3-ниточного путем обхода зимой тел. | 1.654 | 3 | ГРП | 1 | 1
1 | Технический осмотр ГРП, ШРП, ПГРП оборудованных системой телеметри | Тех. осмотр ГРП 4-ниточного путем обхода зимой тел. | 2.201 | 4 | ГРП | 1 | 1
1 | Технический осмотр ГРП, ШРП, ПГРП оборудованных системой телеметри | Тех. осмотр ГРП 5-ниточного путем обхода зимой тел. | 2.748 | 5 | ГРП | 1 | 1
1 | Технический осмотр ГРП, ШРП, ПГРП оборудованных системой телеметри | Тех. осмотр ГРП 6-ниточного путем обхода зимой тел. | 3.295 | 6 | ГРП | 1 | 1
1 | Технический осмотр ГРП, ШРП, ПГРП оборудованных системой телеметри | Тех. осмотр ГРП 1-ниточного путем обхода летом тел. | 0.49 | 1 | ГРП | 1 | 1
1 | Технический осмотр ГРП, ШРП, ПГРП оборудованных системой телеметри | Тех. осмотр ГРП 2-ниточного путем обхода летом тел. | 1.037 | 2 | ГРП | 1 | 1
1 | Технический осмотр ГРП, ШРП, ПГРП оборудованных системой телеметри | Тех. осмотр ГРП 3-ниточного путем обхода летом тел. | 1.584 | 3 | ГРП | 1 | 1
1 | Технический осмотр ГРП, ШРП, ПГРП оборудованных системой телеметри | Тех. осмотр ГРП 4-ниточного путем обхода летом тел. | 2.131 | 4 | ГРП | 1 | 1
1 | Технический осмотр ГРП, ШРП, ПГРП оборудованных системой телеметри | Тех. осмотр ГРП 5-ниточного путем обхода летом тел. | 2.678 | 5 | ГРП | 1 | 1
1 | Технический осмотр ГРП, ШРП, ПГРП оборудованных системой телеметри | Тех. осмотр ГРП 6-ниточного путем обхода летом тел. | 3.225 | 6 | ГРП | 1 | 1
1 | Технический осмотр ГРП, ШРП, ПГРП оборудованных системой телеметри | Тех. осмотр ШРП путем обходов 1-ниточного тел. | 0.19 | 1 | ШРП | 1 | 1
1 | Технический осмотр ГРП, ШРП, ПГРП оборудованных системой телеметри | Тех. осмотр ШРП путем обходов 2-ниточного тел. | 0.3 | 2 | ШРП | 1 | 1
1 | Технический осмотр ГРП, ШРП, ПГРП оборудованных системой телеметри | Тех. осмотр ШРП путем обходов 3-ниточного тел. | 0.41 | 3 | ШРП | 1 | 1
1 | Технический осмотр ГРП, ШРП, ПГРП оборудованных системой телеметри | Тех. осмотр ШРП путем обходов 4-ниточного тел. | 0.52 | 4 | ШРП | 1 | 1
2 | Технический осмотр ГРП, ПГРП не оборудованных системой телеметри | Тех. осмотр ГРП 1-ниточного путем обхода нетел. | 0.65 | 1 | ГРП | 2 | 2
2 | Технический осмотр ГРП, ПГРП не оборудованных системой телеметри | Тех. осмотр ГРП 2-ниточного путем обхода нетел. | 1.197 | 2 | ГРП | 2 | 2
2 | Технический осмотр ГРП, ПГРП не оборудованных системой телеметри | Тех. осмотр ГРП 3-ниточного путем обхода нетел. | 1.744 | 3 | ГРП | 2 | 2
2 | Технический осмотр ГРП, ПГРП не оборудованных системой телеметри | Тех. осмотр ГРП 4-ниточного путем обхода нетел. | 2.291 | 4 | ГРП | 2 | 2
2 | Технический осмотр ГРП, ПГРП не оборудованных системой телеметри | Тех. осмотр ГРП 5-ниточного путем обхода нетел. | 2.838 | 5 | ГРП | 2 | 2
2 | Технический осмотр ГРП, ПГРП не оборудованных системой телеметри | Тех. осмотр ГРП 6-ниточного путем обхода нетел. | 3.385 | 6 | ГРП | 2 | 2
3 | Технический осмотр ШРП, не оборудованных системой телеметри | Тех. осмотр ШРП 1-ниточного путем обхода нетел. | 0.387 | 1 | ШРП | 2 | 2
3 | Технический осмотр ШРП, не оборудованных системой телеметри | Тех. осмотр ШРП 2-ниточного путем обхода нетел. | 0.603 | 2 | ШРП | 2 | 2
3 | Технический осмотр ШРП, не оборудованных системой телеметри | Тех. осмотр ШРП 3-ниточного путем обхода нетел. | 0.819 | 3 | ШРП | 2 | 2
3 | Технический осмотр ШРП, не оборудованных системой телеметри | Тех. осмотр ШРП 4-ниточного путем обхода нетел. | 1.035 | 4 | ШРП | 2 | 2
3 | Технический осмотр ШРП, не оборудованных системой телеметри | Тех. осмотр ШРП 5-ниточного путем обхода нетел. | 1.251 | 5 | ШРП | 2 | 2
3 | Технический осмотр ШРП, не оборудованных системой телеметри | Тех. осмотр ШРП 6-ниточного путем обхода нетел. | 1.467 | 6 | ШРП | 2 | 2
4 | Техническое обслуживание ГРП, ШРП с использованием приборного диагностического оборудования | Техническое обслуживание ГРП, ШРП с использованием приборного диагностического оборудования 1 линия | 6.972 | 1 | - | 3 |  | 2 | 1
4 | Техническое обслуживание ГРП, ШРП с использованием приборного диагностического оборудования | Техническое обслуживание ГРП, ШРП с использованием приборного диагностического оборудования 2 линия | 10.922 | 2 | - | 3 |  | 2 | 1
4 | Техническое обслуживание ГРП, ШРП с использованием приборного диагностического оборудования | Техническое обслуживание ГРП, ШРП с использованием приборного диагностического оборудования 3 линия | 14.872 | 3 | - | 3 |  | 2 | 1
4 | Техническое обслуживание ГРП, ШРП с использованием приборного диагностического оборудования | Техническое обслуживание ГРП, ШРП с использованием приборного диагностического оборудования 4 линия | 18.822 | 4 | - | 3 |  | 2 | 1
4 | Техническое обслуживание ГРП, ШРП с использованием приборного диагностического оборудования | Техническое обслуживание ГРП, ШРП с использованием приборного диагностического оборудования 5 линия | 22.772 | 5 | - | 3 |  | 2 | 1
4 | Техническое обслуживание ГРП, ШРП с использованием приборного диагностического оборудования | Техническое обслуживание ГРП, ШРП с использованием приборного диагностического оборудования 6 линия | 26.722 | 6 | - | 3 |  | 2 | 1
5 | Проверка срабатывания устройств защит, блокировок и сигнализации ГРП, ШРП, ГРУ | Проверка срабатывания устройств сигнализации телемеханики газорегуляторного пункта Открытие и закрытие газорегуляторного пункта при проведении проверки срабатывания устройств сигнализации телемеханики газорегуляторного пункта | 0.607 | - | ГРП | 2 | [7 empty] | 1 | 1
5 | Проверка срабатывания устройств защит, блокировок и сигнализации ГРП, ШРП, ГРУ | Проверка срабатывания устройств сигнализации телемеханики газорегуляторного пункта Проверка срабатывания газоанализатора (сигнализатора загазованности) (ФСТ, СКГГ-1, Дозор) | 0.19 | - | ГРП | 2 | [7 empty] | 1 | 1
5 | Проверка срабатывания устройств защит, блокировок и сигнализации ГРП, ШРП, ГРУ | Проверка срабатывания устройств сигнализации телемеханики газорегуляторного пункта Проверка срабатывания преобразователя давления газа (РС-28 "APLISENS", СЕНСОР-М) | 0.512 | - | ГРП | 2 | [7 empty] | 1 | 1
5 | Проверка срабатывания устройств защит, блокировок и сигнализации ГРП, ШРП, ГРУ | Проверка срабатывания устройств сигнализации телемеханики газорегуляторного пункта Проверка срабатывания датчика температуры | 0.246 | - | ГРП | 2 | [7 empty] | 1 | 1
5 | Проверка срабатывания устройств защит, блокировок и сигнализации ГРП, ШРП, ГРУ | Проверка срабатывания устройств сигнализации телемеханики газорегуляторного пункта Проверка срабатывания датчика положения дверей ГРП (СМК, ВПК, ВПВ и др.) | 0.073 | - | ГРП | 2 | [7 empty] | 1 | 1
5 | Проверка срабатывания устройств защит, блокировок и сигнализации ГРП, ШРП, ГРУ | Проверка срабатывания устройств сигнализации телемеханики газорегуляторного пункта Проверка срабатывания датчика ПЗК | 0.073 | - | ГРП | 2 | [7 empty] | 1 | 1
5 | Проверка срабатывания устройств защит, блокировок и сигнализации ГРП, ШРП, ГРУ | Проверка срабатывания устройств сигнализации телемеханики газорегуляторного пункта Проверка срабатывания на отсутствие напряжения питания контроллера | 0.369 | - | ГРП | 2 | [7 empty] | 1 | 1
5 | Проверка срабатывания устройств защит, блокировок и сигнализации ГРП, ШРП, ГРУ | Проверка срабатывания устройств сигнализации телемеханики шкафного газорегуляторного пункта Открытие и закрытие шкафного газорегуляторного пункта при проведении проверки срабатывания устройств сигнализации телемеханики шкафного газорегуляторного пункта | 0.516 | - | ШРП | 2 | [7 empty] | 1 | 1
5 | Проверка срабатывания устройств защит, блокировок и сигнализации ГРП, ШРП, ГРУ | Проверка срабатывания устройств сигнализации телемеханики шкафного газорегуляторного пункта Проверка срабатывания преобразователя давления газа (РС-28 "APLISENS", СЕНСОР-М) | 0.512 | - | ШРП | 2 | [7 empty] | 1 | 1
5 | Проверка срабатывания устройств защит, блокировок и сигнализации ГРП, ШРП, ГРУ | Проверка срабатывания устройств сигнализации телемеханики шкафного газорегуляторного пункта Проверка срабатывания датчика положения дверей ГРП, датчика положения дверки шкафа телемеханики (СМК, ВПК, ВПВ и др.) | 0.073 | - | ШРП | 2 | [7 empty] | 1 | 1
5 | Проверка срабатывания устройств защит, блокировок и сигнализации ГРП, ШРП, ГРУ | Проверка срабатывания устройств сигнализации телемеханики шкафного газорегуляторного пункта Проверка срабатывания датчика ПЗК | 0.043 | - | ШРП | 2 | [7 empty] | 1 | 1
5 | Проверка срабатывания устройств защит, блокировок и сигнализации ГРП, ШРП, ГРУ | Проверка срабатывания устройств сигнализации телемеханики шкафного газорегуляторного пункта Проверка срабатывания на отсутствие напряжения питания контроллера | 0.369 | - | ШРП | 2 | [7 empty] | 1 | 1
5 | Проверка срабатывания устройств защит, блокировок и сигнализации ГРП, ШРП, ГРУ | Проверка срабатывания устройств сигнализации телемеханики шкафного газорегуляторного пункта Проверка фотогальванического преобразователя на неисправность | 0.076 | - | ШРП | 2 | [7 empty] | 1 | 1
6 | Техническое обслуживание оборудования ТМ и АСУТП ГРП, ШРП, ГРУ | Техническое обслуживание оборудования телемеханики блочных ГРП на базе системы сбора информации телеметрической ИНДЕЛ Осмотр технического состояния сигнализатора магнитно-контактного (СМК) | 0.033 | - | ГРП | 2 | [5 empty] | 1 | 1
6 | Техническое обслуживание оборудования ТМ и АСУТП ГРП, ШРП, ГРУ | Техническое обслуживание оборудования телемеханики блочных ГРП на базе системы сбора информации телеметрической ИНДЕЛ Техническое обслуживание сигнализатора магнитно-контактного | 0.16 | - | ГРП | 2 | [7 empty] | 1 | 1
6 | Техническое обслуживание оборудования ТМ и АСУТП ГРП, ШРП, ГРУ | Техническое обслуживание оборудования телемеханики блочных ГРП на базе системы сбора информации телеметрической ИНДЕЛ Осмотр технического состояния датчика температуры камерного биметаллического (ДТКБ) | 0.06 | - | ГРП | 2 | [5 empty] | 1 | 1
6 | Техническое обслуживание оборудования ТМ и АСУТП ГРП, ШРП, ГРУ | Техническое обслуживание оборудования телемеханики блочных ГРП на базе системы сбора информации телеметрической ИНДЕЛ Техническое обслуживание датчика температуры камерного биметаллического ( ДТКБ) | 0.133 | - | ГРП | 2 | [7 empty] | 1 | 1
6 | Техническое обслуживание оборудования ТМ и АСУТП ГРП, ШРП, ГРУ | Техническое обслуживание оборудования телемеханики блочных ГРП на базе системы сбора информации телеметрической ИНДЕЛ Осмотр технического состояния сигнализатора концентраций горючих газов (СКГГ-1) | 0.056 | - | ГРП | 2 | [5 empty] | 1 | 1
6 | Техническое обслуживание оборудования ТМ и АСУТП ГРП, ШРП, ГРУ | Техническое обслуживание оборудования телемеханики блочных ГРП на базе системы сбора информации телеметрической ИНДЕЛ Осмотр технического состояния преобразователя давления Корунд ДД (ДИ) | 0.241 |  | ГРП | 2 | [5 empty] | 1 | 1
6 | Техническое обслуживание оборудования ТМ и АСУТП ГРП, ШРП, ГРУ | Техническое обслуживание оборудования телемеханики блочных ГРП на базе системы сбора информации телеметрической ИНДЕЛ Техническое обслуживание преобразователя давления Корунд ДД (ДИ) | 0.428 | - | ГРП | 2 | [7 empty] | 1 | 1
6 | Техническое обслуживание оборудования ТМ и АСУТП ГРП, ШРП, ГРУ | Техническое обслуживание оборудования телемеханики блочных ГРП на базе системы сбора информации телеметрической ИНДЕЛ Настройка и регулировка преобразователя давления Корунд ДД (ДИ) | 0.569 | - | ГРП | 2 | [7 empty] | 1 | 1
6 | Техническое обслуживание оборудования ТМ и АСУТП ГРП, ШРП, ГРУ | Техническое обслуживание оборудования телемеханики блочных ГРП на базе системы сбора информации телеметрической ИНДЕЛ Осмотр технического состояния блока взрывобезопасного питания датчиков БПД -24 Ех | 0.198 | - | ГРП | 2 | [5 empty] | 1 | 1
6 | Техническое обслуживание оборудования ТМ и АСУТП ГРП, ШРП, ГРУ | Техническое обслуживание оборудования телемеханики блочных ГРП на базе системы сбора информации телеметрической ИНДЕЛ Техническое обслуживание блока взрывобезопасного питания датчиков БПД -24 Ех | 0.667 | - | ГРП | 2 | [7 empty] | 1 | 1
6 | Техническое обслуживание оборудования ТМ и АСУТП ГРП, ШРП, ГРУ | Техническое обслуживание оборудования телемеханики блочных ГРП на базе системы сбора информации телеметрической ИНДЕЛ Осмотр технического состояния коробки соединительной | 0.094 | - | ГРП | 2 | [5 empty] | 1 | 1
6 | Техническое обслуживание оборудования ТМ и АСУТП ГРП, ШРП, ГРУ | Техническое обслуживание оборудования телемеханики блочных ГРП на базе системы сбора информации телеметрической ИНДЕЛ Техническое обслуживание коробки соединительной | 0.286 | - | ГРП | 2 | [7 empty] | 1 | 1
6 | Техническое обслуживание оборудования ТМ и АСУТП ГРП, ШРП, ГРУ | Техническое обслуживание оборудования телемеханики блочных ГРП на базе системы сбора информации телеметрической ИНДЕЛ Осмотр технического состояния источника бесперебойного питания ЕМ-500 АI | 0.072 | - | ГРП | 2 | [5 empty] | 1 | 1
6 | Техническое обслуживание оборудования ТМ и АСУТП ГРП, ШРП, ГРУ | Техническое обслуживание оборудования телемеханики шкафного газорегуляторного пункта Открытие и закрытие шкафного газорегуляторного пункта при проведении технического обслуживания оборудования телемеханики шкафного газорегуляторного пункта | 0.544 | - | ШРП | 2 | [7 empty] | 1 | 1
6 | Техническое обслуживание оборудования ТМ и АСУТП ГРП, ШРП, ГРУ | Техническое обслуживание оборудования телемеханики шкафного газорегуляторного пункта Техническое обслуживание преобразователя давления РС-28 «APLISENS», СЕНСОР-М | 0.888 | - | ШРП | 2 | [7 empty] | 1 | 1
6 | Техническое обслуживание оборудования ТМ и АСУТП ГРП, ШРП, ГРУ | Техническое обслуживание оборудования телемеханики шкафного газорегуляторного пункта Техническое обслуживание сигнализатора магнитно-контактного (СМК) или выключателя путевого контактного (ВПК) | 0.145 | - | ШРП | 2 | [7 empty] | 1 | 1
6 | Техническое обслуживание оборудования ТМ и АСУТП ГРП, ШРП, ГРУ | Техническое обслуживание оборудования телемеханики шкафного газорегуляторного пункта Техническое обслуживание энергетического барьера искрозащиты КОРУНД-М4 | 0.125 | - | ШРП | 2 | [7 empty] | 1 | 1
6 | Техническое обслуживание оборудования ТМ и АСУТП ГРП, ШРП, ГРУ | Техническое обслуживание оборудования телемеханики шкафного газорегуляторного пункта Техническое обслуживание фотогальванического преобразователя | 0.518 | - | ШРП | 2 | [7 empty] | 1 | 1
6 | Техническое обслуживание оборудования ТМ и АСУТП ГРП, ШРП, ГРУ | Техническое обслуживание оборудования телемеханики шкафного газорегуляторного пункта Техническое обслуживание электроконтактного манометра ЭкМ | 0.715 | - | ШРП | 2 | [7 empty] | 1 | 1
6 | Техническое обслуживание оборудования ТМ и АСУТП ГРП, ШРП, ГРУ | Техническое обслуживание оборудования телемеханики шкафного газорегуляторного пункта Техническое обслуживание контроллера ИНДЕЛЛ | 1.071 | - | ШРП | 2 | [7 empty] | 1 | 1
7 | Текущий ремонт оборудования ТМ и АСУТП ГРП, ШРП, ГРУ | Текущий ремонт оборудования системы телеметрии (ТМ) ГРП | 8.688 | - | ГРП | 2 | [8 empty] | 2
7 | Текущий ремонт оборудования ТМ и АСУТП ГРП, ШРП, ГРУ | Текущий ремонт оборудования системы телеметрии (ТМ) ШРП | 4.105 | - | ШРП | 2 | [8 empty] | 2
8 | Техническое обслуживание отопительного газового оборудования ГРП | 4.2.10 Техническое обслуживание внутренних газопроводов и энергозависимых настенных и напольных газовых котлов (газовых отопительных аппаратов) организаций бытового обслуживания населения непроизводственного характера, общественных зданий | 0.755 | - | ГРП | 1 |  |  | 1
8 | Техническое обслуживание отопительного газового оборудования ГРП | 4.2.11 Техническое обслуживание внутренних газопроводов и энергонезависимого отопительного газового аппарата с водяным контуром организаций бытового обслуживания населения непроизводственного характера, общественных зданий | 0.446 | - | ГРП | 1 |  | 1
12 | Проверка параметров срабатывания ПЗК, ПСК ГРП, ШРП, ГРУ, РУ СУГ | Проверка параметров настройки предохранительно-сбросных и предохранительнозапорных клапанов в ГРП Без перевода работы оборудования с регулятора давления на байпас | 1.05 | - | ГРП | 2 | 1 |  |  | 1
12 | Проверка параметров срабатывания ПЗК, ПСК ГРП, ШРП, ГРУ, РУ СУГ | Проверка параметров настройки предохранительно-сбросных и предохранительнозапорных клапанов в ГРП Без перевода работы оборудования с регулятора давления на байпас При снятии и установке инвентарной заглушки норма времени увеличивается | 1.44 | - | ГРП | 2 | 1 |  |  | 1
12 | Проверка параметров срабатывания ПЗК, ПСК ГРП, ШРП, ГРУ, РУ СУГ | Проверка параметров настройки предохранительно-сбросных и предохранительнозапорных клапанов в ГРП С переводом работы оборудования с регулятора давления на байпас | 1.13 | - | ГРП | 2 | 1 |  |  | 1
12 | Проверка параметров срабатывания ПЗК, ПСК ГРП, ШРП, ГРУ, РУ СУГ | Проверка параметров настройки предохранительно-сбросных и предохранительнозапорных клапанов в ГРП С переводом работы оборудования с регулятора давления на байпас При снятии и установке инвентарной заглушки норма времени на про-верку настройки предохранительных устройств в ГРП | 1.52 | - | ГРП | 2 | 1 |  |  | 1
12 | Проверка параметров срабатывания ПЗК, ПСК ГРП, ШРП, ГРУ, РУ СУГ | Проверка параметров настройки предохранительно-сбросных и предохранительнозапорных клапанов в ГРП С переводом работы оборудования с регулятора давления на байпас При обслуживании ПЗК | 1.47 | - | ГРП | 2 | 1 |  |  | 1
13 | Техническое обслуживание ГРП, ШРП, ГРУ, КРД | Техническое обслуживание оборудования газорегуляторных пунктов с 1 линией редуцирования | 5.004 | 1 | ГРП | 3 | 1 | 1 |  | 1
13 | Техническое обслуживание ГРП, ШРП, ГРУ, КРД | Техническое обслуживание оборудования газорегуляторных пунктов с 2 линией редуцирования | 9.36 | 2 | ГРП | 3 | 1 | 1 |  | 1
13 | Техническое обслуживание ГРП, ШРП, ГРУ, КРД | Техническое обслуживание оборудования газорегуляторных пунктов с 3 линией редуцирования | 13.716 | 3 | ГРП | 3 | 1 | 1 |  | 1
13 | Техническое обслуживание ГРП, ШРП, ГРУ, КРД | Техническое обслуживание оборудования газорегуляторных пунктов с 4 линией редуцирования | 18.072 | 4 | ГРП | 3 | 1 | 1 |  | 1
13 | Техническое обслуживание ГРП, ШРП, ГРУ, КРД | Техническое обслуживание оборудования газорегуляторных пунктов с 5 линией редуцирования | 22.428 | 5 | ГРП | 3 | 1 | 1 |  | 1
13 | Техническое обслуживание ГРП, ШРП, ГРУ, КРД | Техническое обслуживание оборудования газорегуляторных пунктов с 6 линией редуцирования | 26.784 | 6 | ГРП | 3 | 1 | 1 |  | 1
13 | Техническое обслуживание ГРП, ШРП, ГРУ, КРД | Техническое обслуживание оборудования шкафных газорегуляторных пунктов 1 линия | 2.7 | 1 | ГРП | 2 |  | 1 |  | 1
13 | Техническое обслуживание ГРП, ШРП, ГРУ, КРД | Техническое обслуживание оборудования шкафных газорегуляторных пунктов 2 линия | 5.25 | 2 | ГРП | 2 |  | 1 |  | 1
13 | Техническое обслуживание ГРП, ШРП, ГРУ, КРД | Техническое обслуживание оборудования шкафных газорегуляторных пунктов 3 линия | 7.8 | 3 | ГРП | 2 |  | 1 |  | 1
13 | Техническое обслуживание ГРП, ШРП, ГРУ, КРД | Техническое обслуживание оборудования шкафных газорегуляторных пунктов 4 линия | 10.35 | 4 | ГРП | 2 |  | 1 |  | 1
13 | Техническое обслуживание ГРП, ШРП, ГРУ, КРД | Техническое обслуживание оборудования шкафных газорегуляторных пунктов 5 линия | 12.9 | 5 | ГРП | 2 |  | 1 |  | 1
13 | Техническое обслуживание ГРП, ШРП, ГРУ, КРД | Техническое обслуживание оборудования шкафных газорегуляторных пунктов 6 линия | 15.45 | 6 | ГРП | 2 |  | 1 |  | 1
14 | Текущий ремонт ГРП (ШРП, ГРУ, КРД) | Текущий ремонт оборудования газорегуляторных пунктов без опрессовки 1-ниточное | 11.79 | 1 | ГРП | 3 | 1 | 1 |  | 1
14 | Текущий ремонт ГРП (ШРП, ГРУ, КРД) | Текущий ремонт оборудования газорегуляторных пунктов без опрессовки 2-ниточное | 21.675 | 2 | ГРП | 3 | 1 | 1 |  | 1
14 | Текущий ремонт ГРП (ШРП, ГРУ, КРД) | Текущий ремонт оборудования газорегуляторных пунктов без опрессовки 3-ниточное | 31.56 | 3 | ГРП | 3 | 1 | 1 |  | 1
14 | Текущий ремонт ГРП (ШРП, ГРУ, КРД) | Текущий ремонт оборудования газорегуляторных пунктов без опрессовки 4-ниточное | 41.445 | 4 | ГРП | 3 | 1 | 1 |  | 1
14 | Текущий ремонт ГРП (ШРП, ГРУ, КРД) | Текущий ремонт оборудования газорегуляторных пунктов без опрессовки 5-ниточное | 51.33 | 5 | ГРП | 3 | 1 | 1 |  | 1
14 | Текущий ремонт ГРП (ШРП, ГРУ, КРД) | Текущий ремонт оборудования газорегуляторных пунктов без опрессовки 6-ниточное | 61.215 | 6 | ГРП | 3 | 1 | 1 |  | 1
14 | Текущий ремонт ГРП (ШРП, ГРУ, КРД) | Текущий ремонт оборудования газорегуляторных пунктов с опрессовкой 1-ниточное | 15.347 | 1 | ГРП | 3 | 1 | 1 |  | 1
14 | Текущий ремонт ГРП (ШРП, ГРУ, КРД) | Текущий ремонт оборудования газорегуляторных пунктов с опрессовкой 2-ниточное | 25.232 | 2 | ГРП | 3 | 1 | 1 |  | 1
14 | Текущий ремонт ГРП (ШРП, ГРУ, КРД) | Текущий ремонт оборудования газорегуляторных пунктов с опрессовкой 3-ниточное | 35.117 | 3 | ГРП | 3 | 1 | 1 |  | 1
14 | Текущий ремонт ГРП (ШРП, ГРУ, КРД) | Текущий ремонт оборудования газорегуляторных пунктов с опрессовкой 4-ниточное | 45.002 | 4 | ГРП | 3 | 1 | 1 |  | 1
14 | Текущий ремонт ГРП (ШРП, ГРУ, КРД) | Текущий ремонт оборудования газорегуляторных пунктов с опрессовкой 5-ниточное | 54.887 | 5 | ГРП | 3 | 1 | 1 |  | 1
14 | Текущий ремонт ГРП (ШРП, ГРУ, КРД) | Текущий ремонт оборудования газорегуляторных пунктов с опрессовкой 6-ниточное | 64.772 | 6 | ГРП | 3 | 1 | 1 |  | 1
14 | Текущий ремонт ГРП (ШРП, ГРУ, КРД) | Текущий ремонт оборудования шкафных газорегуляторных пунктов без опрессовки 1-ниточного | 10.44 | 1 | ШРП | 2 |  | 1 |  | 1
14 | Текущий ремонт ГРП (ШРП, ГРУ, КРД) | Текущий ремонт оборудования шкафных газорегуляторных пунктов без опрессовки 2-ниточного | 14.45 | 2 | ШРП | 2 |  | 1 |  | 1
14 | Текущий ремонт ГРП (ШРП, ГРУ, КРД) | Текущий ремонт оборудования шкафных газорегуляторных пунктов без опрессовки 3-ниточного | 18.46 | 3 | ШРП | 2 |  | 1 |  | 1
14 | Текущий ремонт ГРП (ШРП, ГРУ, КРД) | Текущий ремонт оборудования шкафных газорегуляторных пунктов без опрессовки 4-ниточного | 22.47 | 4 | ШРП | 2 |  | 1 |  | 1
14 | Текущий ремонт ГРП (ШРП, ГРУ, КРД) | Текущий ремонт оборудования шкафных газорегуляторных пунктов без опрессовки 5-ниточного | 26.48 | 5 | ШРП | 2 |  | 1 |  | 1
14 | Текущий ремонт ГРП (ШРП, ГРУ, КРД) | Текущий ремонт оборудования шкафных газорегуляторных пунктов без опрессовки 6-ниточного | 30.49 | 6 | ШРП | 2 |  | 1 |  | 1
14 | Текущий ремонт ГРП (ШРП, ГРУ, КРД) | Текущий ремонт оборудования шкафных газорегуляторных пунктов с опрессовкой 1-ниточного | 12.811 | 1 | ШРП | 2 |  | 1 |  | 1
14 | Текущий ремонт ГРП (ШРП, ГРУ, КРД) | Текущий ремонт оборудования шкафных газорегуляторных пунктов с опрессовкой 2-ниточного | 16.821 | 2 | ШРП | 2 |  | 1 |  | 1
14 | Текущий ремонт ГРП (ШРП, ГРУ, КРД) | Текущий ремонт оборудования шкафных газорегуляторных пунктов с опрессовкой 3-ниточного | 20.831 | 3 | ШРП | 2 |  | 1 |  | 1
14 | Текущий ремонт ГРП (ШРП, ГРУ, КРД) | Текущий ремонт оборудования шкафных газорегуляторных пунктов с опрессовкой 4-ниточного | 24.841 | 4 | ШРП | 2 |  | 1 |  | 1
14 | Текущий ремонт ГРП (ШРП, ГРУ, КРД) | Текущий ремонт оборудования шкафных газорегуляторных пунктов с опрессовкой 5-ниточного | 28.851 | 5 | ШРП | 2 |  | 1 |  | 1
14 | Текущий ремонт ГРП (ШРП, ГРУ, КРД) | Текущий ремонт оборудования шкафных газорегуляторных пунктов с опрессовкой 6-ниточного | 32.861 | 6 | ШРП | 2 |  | 1 |  | 1
15 | Очистка фильтрующего элемента фильтра газового | Норма отстутствует (будет влиять диаметр фильтра)
16 | Замена резинотехнических изделий | Норма отстутствует (будет влиять диаметр оборудования)